| 变压器生产设计要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CSA C 227.4 终端三相变压器，225 kVA，24 940yn 14 400 - 600 yn347，铝，矿物油，标准油漆，低碳钢罐和散热器。 |  |  |  |  |  |
| 类别 |  | # | 项目说明 | 要求 |  |
| 主要参数 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 符合的适用标准 | CSA C227.4和C802.1 |  |
|  |  | 2 | 数 量 | 1 |  |
| 主要参 数 | 基本参 数 | 3 | 相数 | 3 |  |
|  |  | 4 | 频率 | 60 |  |
|  |  | 5 | 额定功率 | 225 |  |
|  |  | 6 | 绕组布置 | YNyn0 |  |
|  |  | 7 | 绕组数量 | 2 |  |
|  |  | 8 | 阻抗规范 | 4-5% |  |
|  | 高压绕组 | 9 | 导体材料 | 铝 |  |
|  |  | 10 | 线电压 | 24 940 |  |
|  |  | 11 | 中性电压 | 14 400 |  |
|  |  | 12 | 电压等级[V | 27kV |  |
|  |  | 13 | BIL [kV] | 125 |  |
|  | 低压绕组 | 14 | 二次焊接导体材料 | 铝 |  |
|  |  | 15 | 线电压 | 600 |  |
|  |  | 16 | 中性电压 | 347 |  |
|  |  | 17 | 二次电压等级 | 1.2 kV |  |
|  |  | 18 | 二次BIL | 30 |  |
|  | 热， 冷却和 效率 考虑 | 19 | 介质液体 | CSA C50，B类II型矿物质油（45号油） |  |
|  |  | 20 | 冷却等级 | 油浸自冷 |  |
|  |  | 21 | 效率标准 | CSA C802.1 |  |
|  |  | 22 | 最大平均温升（温度） | 65 |  |
|  |  | 23 | 最大顶部机油温度升高 | 65 |  |
|  |  | 24 | 热点温上升最高 | 80 |  |
| 由客户指定的配件，其他未指定配件，请遵循标准提供 |  |  |  |  |  |
| 额外规格 |  | 1 | 压力真空计，带氮气添加口（护罩） |  |  |
| 额外规格 |  | 2 | 带 2 组触点的油位计（低和低低）Oil level gauge with 2set of contacts (Low and Low low) |  |  |
| 额外规格 |  | 3 | NEMA 3 R控制柜与终端块一致NEMA 3 R control box with terminal block wired to instruments |  |  |
| 额外规格 |  | 4 | 温度计，配备2组触点 |  |  |
| 额外规格 |  | 5 | 无隔离阀的焊接散热器（不允许压钢） |  |  |
| 测试要求 |  |  |  |  |  |
|  | 工厂常规测试，根据IEEE C57.12.90和CSA C227标准 |  |  |  |  |
| C227.4（完整描述请参见本标准） |  |  |  |  |  |
| C227 .4 |  |  | 配置 | 终端DEAD FRONT |  |
| C227.4 | 4.1 |  | 额定功率 | 225 kVA |  |
| C227.4 | 4.5 | 1 | 调压开关 | 包括 |  |
| C227.4 | 4.5 | 2 | +/- 2 .高压侧分别为5%和+/- 5% | ±2*2.5% |  |
| C227.4 | 4.11 |  | 最小阻抗 | 4-5% |  |
| C227.4 | 4.12 |  | 效率，必须遵循C802。1 | 包括 |  |
| C227.4 | 5.1.1 |  | 尺寸，详见表8 | 包括 |  |
| C227.4 | 5.1.2 |  | 变压器箱 | 喷漆焊接低碳钢 |  |
| C227.4 | 5.1.3 |  | 起重准备Lifting provision | 包括 |  |
| C227.4 | 5.1.4 |  | 顶盖供应Jacking provision | 包括 |  |
| C227.4 | 5.1.6 |  | 泄压阀、1'' 排水阀和取样阀、顶部 1'' 开口（带压滤机盖）和磁性油位指示器Pressure relief valve, 1' ' drain valve & sampling valve, Top 1 '' opening with cap for filter press and magnetic oil level indicator | 包括 |  |
| C227.4 | 5.1.7 |  | 内部元素的可访问性 | 用螺栓固定的顶盖，无手孔 |  |
| C227.4 | 5.1.12 | 1 | 负载中断开关 | 1 x 2工位的负载中断开关 |  |
| C227.4 | 5.1.13 | 2 | 电路中负载断路开关的位置 | 主开关 |  |
| C227.4 | 5.1.14 | 3 | 物理位置 | 高压侧 |  |
| C227.4 | 5.1.13 |  | 介质液体 | ASTM CSA C50 Mineral, type II class B 矿物质油45号 |  |
| C227.4 | 5.2.2 |  | 柜子的访问和锁定（五角螺栓） | 低压门所需 |  |
| C227.4 | 5.2.3 |  | 铰链 | 3点铰链 |  |
| C227.4 | 5.2.4 |  | 可拆卸门槛 | 包括 |  |
| C227.4 | 5.2.6 |  | 门、柜顶：门、柜与90、110度门架接地。 | 包括 |  |
| C227.4 | 5 1.3. |  | 插入式熔丝，后备熔丝保护（库伯COOPER 品牌) | 包括 |  |
| C227.4 | 5.3.2 |  | 铭牌上注明保险丝 | 包括 |  |
| C227.4 | 5.3.3 |  | 保险丝旁边需要有警告标志。 | 包括 |  |
| C227.4 | 6.1.1 | 1 | 滴水罩Temporary holders | 所需 |  |
| C227.4 | 6.1.4 | 3 | 高压套管和数量 | 需要6个高压套管带衬套，28 kV 200 A ，6 x Required bushing inserts 28 kV 200A |  |
| C227.4 | 6.1.3 | 1 | 低压连接器必须是NEMA铲型的。 | 4个NEMA 8孔端子 |  |
| C227.4 | 6.2 | 1 | 需要将两个垂直接地板焊接到罐壁上。 | 不锈钢材质 |  |
| C227.4 | 6.2 | 2 | 锡铜接地棒 | 包括在高压和低压舱室上 |  |
| C227.4 | 6.2 | 3 | X0用合适的导线连接到接地棒上 | 包括 |  |
| C227.4 | 8.1 |  | 外壳按照C57.12.28 | 包括 |  |
| C227.4 | 8.2 |  | 颜色 | 落地式箱变绿色，符合 C57. 12.28色，孟塞尔7GY3 .29/1.5 |  |
| C227.4 | 8.3 |  | 焊接标准 | 根据 CSA 要求 CWB W47 .1 和 W59要求 |  |
| C227.4 | 第10节 | d | 带保护帽的负载断路套管 | 包括 |  |
| C227.4 | 第10节 | g | 调压开关在高压侧 | 包括 |  |
| C227.4 | 第10节 | j | 最高温度指示器 | 包括 |  |
| C227.4 | 第10节 | m | 客户端指定的阻抗值最小值 | 4-5% |  |
| C227.4 | 第10节 | s | 高压和低压腔室之间的隔断。 | 包括 |  |
| 备注 |  |  | 需要3套额外的插入式熔丝和熔丝支架（库伯COOPER 品牌) |  |  |
|  |  |  | 需要一瓶补漆随货落地式箱变绿色，符合 C57. 12.28色，孟塞尔7GY3 .29/1.5 |  |  |
|  |  |  | 要求生产交期确认图纸后5周，生产图纸设计时间1周 |  |  |
| 规范结束 |  |  |  |  |  |