## Slide 1
江苏瑞恩电气股份有限公司
2023年2月
变压器、箱式变电站
相关知识培训
编制、主讲人：梅德进
电话：15371760708

## Slide 2
大型变压器主要部件及报价注意要点
CONTENTS
目录
箱式变电站及新能源箱变相关知识

## Slide 3
箱式变电站及新能源箱相关知识
35-
箱变产品概述
组合变压器和预装式变电站优缺点介绍
典型方案及结构布置形式
箱变正常运行操作步骤
1
2
3
4

## Slide 4
箱式变电站（简称箱变），是一种将高压开关设备、配电变压器、低压开关柜，按一定结线方案有机地组合在一起的输配电设备。
主要分为两大类：
美式箱变----组合式变电站（执行标准JB/T10217 ）
欧式箱变----预装式变电站（执行标准GB/T17467 ）
箱变的优点：
1、技术先进安全可靠 2、自动化程度高
3、工厂预制化 4、组合方式灵活
5、投资省见效快 6、占地面积小
7、外形美观，易与环境协调
箱式变电站及新能源箱变概述

## Slide 5
箱式变电站及新能源箱变分类
箱式变电站
欧变
美变
新能源储能用
风电专用
光伏专用
企业/小区

## Slide 6
组合式变压器系列(美式箱变)
优点
体积小占地面积小、便于安放、便于伪装，容易与小区的环境相协调。 可以缩短低压电缆的长度，降低线路损耗，还可以降低供电配套的造价。
美式箱变----组合式变电站（执行标准JB/T10217 ）
缺点
供电可靠性低，无电动机构，无法增设配电自动化装置；无电容器装置，对降低线损不利；由于不同容量箱变的土建基础不同，使箱变的增容不便；当箱变过载后或用户增容时，土建要重建，会有一个较长的停电时间，增加工程的难度。

## Slide 7
优点
具备美式箱变的主要优点，可以配置配电自动化设备；
箱变的金属外壳对变压器起到屏蔽作用；
欧式箱变----预装式变电站（执行标准GB/T17467 ）
缺点
辐射面积较美式箱变要低，体积较大，不利于安装，对小区的环境布置有一定影响。
预装式变电站（欧式箱变)

## Slide 8
箱变结构分为三个部分
高压室、 低压室、变压器室
箱式变电站典型方案及结构布置
35kV或10kV
进线
高压室
高压进线柜
高压出线柜
高压环网柜（可选）
高压计量柜（可选）
变压器室
油浸式配电变压器
干式配电变压器
低压室
低压铜母排
低压进线柜
低压出线柜
低压补偿柜
PCS储能变流器
通讯柜
用户供电
电池仓

## Slide 9
“目”字型布置
 联接方便
 易于维护
“品”字型布置
 有效利用空间
 小容量
箱式变电站典型方案及结构布置
箱变常见结构
“目字”型布置 “品字”型布置

## Slide 10
箱式变电站典型方案及结构布置
集装箱式新能源箱变---内置干式变压器

## Slide 11
箱式变电站典型方案及结构布置
集装箱式新能源箱变---内置油浸组合式变压器

## Slide 12
箱式变电站典型方案及结构布置
美变内部引线结构

## Slide 13
箱式变电站典型方案及结构布置
美式箱变典型方案
环网型

## Slide 14
箱式变电站典型方案及结构布置
欧式箱变典型方案

## Slide 15
箱式变电站典型方案及结构布置
美式箱变典型方案
环网型
美式箱变典型方案
终端型
VS
负荷开关工作工位的差别

## Slide 16
箱式变电站典型方案及结构布置
美式箱变高压部分方案
欧式箱变高压部分方案
VS
美式箱变高压部分
负荷开关熔断器置于变压器油箱中，开断能力较低，与熔断器配合，保护配置简单。
欧式箱变高压部分
负荷开关，断路器、熔断器、互感器、综合保护组装成单独高压柜，置于变压外部，保护范围广、动作灵敏

## Slide 17
箱式变电站正常运行操作步骤
操作前的准备
绝缘手套、35kV验电器、负荷开关操作杆或操作手柄、令克棒、需装设的接地线、箱变钥匙、标识牌
停电顺序
断开低压柜出线柜、进线柜的断路器
断开高压侧负何开关、断路器
合上接地刀开关
做好相关安全措施（装设接地线、悬挂标识牌等）
送电顺序
确认工作票已收回，工作已完结
确认所装设接地线已拆除，标识已取下，工作人员撤离现场，具备送电条件
打开接地刀开关
合上高压侧断路器或负荷开关
合上低压侧断路器

## Slide 18
箱式变电站正常运行操作步骤
注意事项
装设接地线时应戴绝缘手套
工作人员均应戴安全帽
装设接地线时应先接接地端，后接导体端
摇测绝缘电阻时需两人进行
在未对变压器充分放电前严禁触摸
严禁误合闸
若送电不成功必须彻底寻找故障原因，排除后方可送电，防止事故扩大

## Slide 19
大型变压器主要部件及报价注意要点
35-
产品型号释义
主要部件及价格影响因素
1
2

## Slide 20
变压器型号释义
变压器型号（执行标准JB/T3837 ）

## Slide 21
变压器型号释义
变压器型号（执行标准JB/T3837 ）

## Slide 22
变压器型号释义
S13-M-200/10
SZ11-20000/35
S-三相 11/13-设计序号为11/13
M-波纹油箱全密封
200-容量为200kVA 10-高压侧额定电压为10kV例如：
S11-M-200/10
SFZ11-50000/110
S-三相 F-风机冷却 Z-有载调压 11-设计序号为11（即损耗性能）
200000-额定容量为20000kVA 500000-额定容量为50000kVA
35-高压侧额定电压为35kV的变压器
110-高压侧额定电压为110kV的变压器
变压器型号（执行标准JB/T3837 ）

## Slide 23
变压器型号释义
变压器性能水平代号
执行变压器类型号注册管理办法
（2021年1月挂网）

## Slide 24
变压器型号释义
变压器性能水平代号
执行变压器类型号注册管理办法
（2021年1月挂网）

## Slide 25
变压器型号释义
变压器性能水平代号
执行变压器类型号注册管理办法
（2021年1月挂网）

## Slide 26
油变
主要部件及价格影响因素

## Slide 27
油变主要配件-有载调压开关
S型
复合型（V型）
组合型（M型）
主要部件及价格影响因素

## Slide 28
油变主要配件-无励磁调压开关
三相盘形开关
三相条形开关
单相条形开关
主要部件及价格影响因素

## Slide 29
油变主要配件-套管
主要部件及价格影响因素
特高压电容式套管
超高压电容式套管
高压玻璃钢电容式套管
纯瓷套管
纯瓷套管
大电流
纯瓷套管

## Slide 30
油变主要配件-储油柜，俗称油枕
敞开式储油柜：内部油通过连接吸湿器的管路直接与空气接触
胶囊式储油柜：内部油密封。胶囊浮于油上部、与连接吸湿器的管路连通，通过胶囊的呼吸来调节储油柜中的体积变化。
波纹式储油柜：内部油密封。弹性波纹膨胀节置于侧面，与连接吸湿器的管路连通，通过波纹膨胀节的呼吸来调节储油柜中的体积变化。
主要部件及价格影响因素

## Slide 31
油变主要配件-冷却装置
固定式片散
连接处直接焊接
拆卸式片散
连接处法兰连接
波纹油箱
油变用冷却风机
主要部件及价格影响因素

## Slide 32
油变主要配件-油在线监测
主要部件及价格影响因素

## Slide 33
油变主要配件-智能组件
主要部件及价格影响因素

## Slide 34
油变主要配件-气体继电器
国内产品，挡板式
主要部件及价格影响因素

## Slide 35
油变主要配件-温度控制器
远方数显
温控器探头
温控器表头
温控器内部结构
主要部件及价格影响因素
光纤测温

## Slide 36
油变主要配件-油位计，俗称油表
玻璃管油位计，玻璃管中增加红色浮球，可以直观的看到油位高度。
管式油位计，视窗显示蓝色油位正常，显示红色油位异常。
指针式油位表，油浮子根据油位高低摆动，通过传动杆和内置磁铁的吸附，使表盘指针摆动，从而指示油位。
主要部件及价格影响因素

## Slide 37
油变主要配件-压力释放阀
YSF6-35/25K
YSF4-55/80KJ
YSF6-35/50KJ
YSF8-55/130KJ
主要部件及价格影响因素

## Slide 38
油变主要配件-吸湿器
普通硅胶为白色，吸潮后会显示浅黄色或者黄色。
变色硅胶为蓝色。
硅胶中含二氯化钴（CoCL2）。
干燥时呈蓝色，吸潮后呈粉红色。
呼吸器又叫吸湿器，由油封、容器、干燥剂组成。容器内装有干燥剂(如硅胶) ;当油枕内的空气随着变压器油体积膨胀或缩小时，排出或吸入的空气都经过呼吸器，呼吸器内的干燥剂吸收空气中的水分，对空气起过滤作用，从而保障了油枕内的空气干燥而清洁。呼吸器内的干燥剂变色超过二分之一时应及时更换。
有载开关油枕的呼吸器干燥剂更需及时更换，原因是油枕属敞开式油枕，没有胶囊或者隔膜，呼吸器一旦失去吸潮功能，水分就会直接沿管道进入开关内。波纹油枕没有呼吸器。
主要部件及价格影响因素

## Slide 39
品质瑞恩 电亮世界 点亮未来
地址：江苏省海安市黄海大道西229号 邮箱：ryanjs@126.com URL：http://www.redq.cc
联系我们
0513-88699099
THANKS
谢谢聆听