## Slide 1: 变压器入门知识
01
电磁感应原理 变压器用途 以及主要构件

## Slide 2: 变压器的基本原理
变压器是运用电磁感应定律工作的。在构成闭合回路的铁心上绕有一次绕组、二次绕组，当一次绕组加上交流电压时，铁心中产生交变磁通，交变磁通在一次、二次绕组中感应电动势，因为一次、二次侧绕组的匝数不同.所以一次、二次侧感应电动势的大小就不同，从而实现了变压的目的。

## Slide 3: 变压器用途 主要构件
变压器是利用电磁感应原理制成的，用来满足电力的经济输送、分配与安全使用中升高或降低电压要求的一种电气设备。
用来改变交流电压，这是它名称的由来
变压器(Transformer)的主要构件是初级线圈、次级线圈和铁心（磁芯）。它是一种利用电磁互感应实现变换电压，电流和阻抗的器件。

## Slide 4: 铁芯 绕组

## Slide 6: 主要步骤：
1绕线（依据性能参数设置圈数及铜心线大小绕在骨架图上，用输电线分出初极和次极）
2插片（将绕好的电磁线圈用E字型关或是斜F样子硅钢片插好成形）
3浸漆（浸上很厚绝缘漆）
4风干（嵌入烘干箱中烤制干）
5 装配 大部分油浸式变压器就这样做成了

## Slide 8: 变压器组成
02
变压器组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管

## Slide 9
Oil Tank
Coil
Winding
Radiator
装绕组、铁芯绝缘油。即油浸式变压器的外壳，用于散热，保护器身（变压器的器身放在油箱内），箱中有用来绝缘的变压器油。
油箱
绕组产生磁通，感应磁通产生电流。绕组是变压器的电路部分，用绝缘铜线或铝线绕制而成 。绕组的作用是电流的载体，产生磁通和感应电动势。
绕组
变压器组成
铁心是变压器磁路的主体，铁心分为铁心柱和铁轭，铁心柱上套装绕组，铁轭的作用是使磁路闭合。为减少铁心内的磁滞损耗和涡流损耗，提高铁心导磁能力，铁心采用含硅量约为5%，厚度为0.35mm或0.5mm，两面涂绝缘漆或氧化处理的硅钢片叠装而成。非晶合金
铁芯
加快散发变电产生的热量。
散热器

## Slide 10
Conser-vator
Insulation Bushing
Tap changer
Gas Relay
储油，与油箱相通保证油箱中绝缘油的充足。装在油箱上，使油箱内部与外界隔绝。
油枕
在电力系统，为了使变压器的输出电压控制在允许变化的范围内，变压器的原边绕组匝数要求在一定范围内调节，因而原绕组一般备有抽头，称为分接头。利用开关与不同接头连接，可改变原绕组的匝数，达到调节电压的目的。 分接开关分为有载调压分接开关和无载调压分接开关。
分接开关
变压器组成
装在变压器的油箱盖上作用是把线圈引线端头从油箱中引出，并使引线与油箱绝缘。电压低于1KV采用瓷质绝缘套管，电压在10-35KV采用充气或充油套管，电压高于110KV采用电容式套管。
绝缘套管
装在变压器的油箱和储油柜间的管道中，主要保护装置。
气体继电器

## Slide 11
绝缘油：绝缘、散热。
安全气道（防爆管） 装在油箱顶盖上，保护设备，防止出现故障时损坏油箱。当变压器发生故障而产生大量气体时，油箱内的压强增大，气体和油将冲破防爆膜向外喷出，避免油箱爆裂。
风扇
测温装置：监测变压器油面、绕组温度；
避雷器 电流互感器
风控箱 气体在线监测系统
关键词
变压器组成

## Slide 12
在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容,在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容
输入标题
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
变压器组成

## Slide 13
在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容,在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容
输入标题
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
变压器组成

## Slide 14
在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容,在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容，在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容在此输入您的描述内容
输入标题
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本，单击此处输入文本
变压器组成

## Slide 15
总结：
变压器组成部件包括器身(铁芯、绕组、绝缘、引线)、变压器油、油箱和冷却装置、调压装置、保护装置(吸湿器、安全气道、气体继电器、储油柜及测温装置等)和出线套管

## Slide 16: 变压器分类
03
10种分类方式

## Slide 17
变压器按电压等级：
10KV; （配变、干变、箱变）
35KV; （配变、电力变、干变、整流变、电炉变）
66KV; （电力变、电炉变）
110KV; （电力变、电炉变）
220KV; （电力变、自耦变）
330KV; （电力变、自耦变）
500KV；（电力变）
变压器分类1

## Slide 18
按用途去分类：
电力变［配变（35KV），电力变（330,500KV）］
特种变压器［整流变(35KV)、电炉变（110KV）、矿用变、电抗器等］
箱变（美式、欧式）
变压器分类2

## Slide 19
按结构类型分类：
单相变压器 （用于单相负荷和三相变压器组）
三相变压器 （用于三相系统的升、降压）
多相变压器（基本都是整流变）
变压器分类3

## Slide 20
按冷却介质分类：
干变（35KV依靠空气对流进行冷却，用于小容量中低压变压器）
油浸式变压器（220,330,500KV 以油做冷却介质）
充气变压器 （能产生高压，对电气设备进行高压试验，）
变压器分类4

## Slide 21
按冷却方式分类：
自冷ONAN
风冷ONAF
强迫油循环风冷OFAF
强迫油循环水冷式 OFWF
强导向油循环风冷ODAF
强迫导向油循环冷水 ODWF
变压器分类5

## Slide 22
按线圈数量分类:
自耦变压器（只有一个绕组，次极就是这个绕组的一部分；220KV以上才有自耦）用于连接不同电压的电力系统，也可以做为普通的升压或降后变压器用)
双绕组变压器 （用于连接电力系统中两个电压等级）
三绕组变压器 （用于电力系统区域变电站中，连接三个电压等级）
变压器分类6

## Slide 23
按导电材质分类:
铜线变压器
铝线变压器
半铜半铝
超导变压器 （超导环境下中运行、使用）
变压器分类7

## Slide 24
按调压方式分类：
无励磁调压变压器 NLTC
有载调压变压器 OLTC
变压器分类8

## Slide 25
按中性点绝缘水平分类：
全绝缘变压器 （首端和尾端绝缘水平一致）
半绝缘（分级绝缘）变压器 （靠近中性点部分绕组主绝缘的绝缘水平比端部低）
变压器分类9

## Slide 26
按铁芯形式分类：
芯式变压器 （线圈包铁芯）
壳式变压器 （铁芯包线圈）
非晶合金变压器
变压器分类10

## Slide 28: 冷却方式以及报价因素
04

## Slide 29
字母1
字母2
字母3
字母4
变压器的冷却方式是由冷却介质和循环方式决定的；由于油浸变压器还分为油箱内部冷却方式和油箱外部冷却方式，因此油浸变压器的冷却方式是由四个字母代号表示的。
冷却方式

## Slide 30
冷却方式
第一个字母：与绕组接触的冷却介质。
O--------矿物油或燃点大于300℃的绝缘液体；
K--------燃点大于300℃的绝缘液体；
L--------燃点不可测出的绝缘液体；
第二个字母：内部冷却介质的循环方式。
N--------流经冷却设备和绕组内部的油流是自然的热对流循环；
F--------冷却设备中的油流是强迫循环，流经绕组内部的油流是热对流循环； D--------冷却设备中的油流是强迫循环，至少在主要绕组内的油流是强迫导向循环；
第三个字母：外部冷却介质。
A--------空气；
W--------水；
第四个字母：外部冷却介质的循环方式。
N--------自然对流；
F--------强迫循环（风扇、泵等）。

## Slide 31
1、电压（一次电压PRIMARY VOLTAGE, 二次电压SECONDARY VOLTAGE）
2、容量（CAPACITY）
3、频率（FREQUENCY
4、连接方式（CONNECTION TYPE）
5、冷却方式 （COOLING TYPE）
报价因素
19
50
75
99

## Slide 32
更高要求
01 TEXT
02 TEXT HERE
03 YOUR TEXT HERE
04 YOUR TEXT HERE
8、有载开关OR 无载开关 （NLTC OR OLTC）
9、工频耐压（WORK FREQUENCY WITHSTAND VOLTAGE）
10、雷电冲击耐压 (LIGHTING IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE)
7、空载损耗 和 负载损耗 （NO LOAD LOSS & FULL LOAD LOSS）
6、阻抗 （IMPEDANCE）

## Slide 33
总结

## Slide 34: THANKS