## Sheet1
| Single Phase Pad-Mounted | [5 empty] | Three Phase Pad-Mounted | [18 empty] | Single Phase Pole-Mounted
Item Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
KVA Size | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 100 | 167 | 45 | 75 | 75 | 112-1/2 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 15 | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 75 | 100 | 167
Sec. Voltage | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/480 | 240/120 | 240/120
Leadtime ARO (wks)
Impedance Z% | 1.5%-2.5% |  | 1.7%-3.0% |  |  |  | 2.7%-3.5% |  | 3.1%-4.5% | [7 empty] | 4.5%-5.5% |  | 5.75% | [6 empty] | 1.5%-2.5% |  |  | 1.7%-3.0%
Net Weight (Lbs) | 760 | 941 | 1216 | 1487 | 1813 | 2078 | 2162 | 2437 | 2435 | 2951 | 3125 | 3124 | 3779 | 3777 | 4452 | 4450 | 5893 | 5890 | 7716 | 7713 | 8802 | 8800 | 11601 | 14604 | 16034 | 343 | 403 | 601 | 676 | 946 | 945 | 1230 | 1660
Temp Rise at Rated kVA | 65K | [5 empty] | 65K | [18 empty] | 65K
Max % Reg at Rated kVA, 100% Power Factor | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.83% | 0.75% | 1.34% | 1.24% |  | 1.21% | 1.18% |  | 1.13% |  | 1.09% |  | 1.05% |  | 1.02% |  | 1.04% |  | 0.97% | 0.89% | 0.89% | 1.19% | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.91% | 0.83% | 0.75%
Max % Reg at Rated kVA, 85% Power Factor | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.78% | 1.8% | 2.78% | 2.79% |  | 3.06% | 3.16% |  | 3.18% |  | 3.18% |  | 3.81% |  | 4.26% |  | 4.37% |  | 4.35% | 4.23% | 4.2% | 1.77% | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.89% | 1.78% | 1.8%
No-Load Loss (kW) | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.184 | 0.279 | 0.108 | 0.158 |  | 0.208 | 0.258 |  | 0.348 |  | 0.418 |  | 0.603 |  | 0.823 |  | 0.978 |  | 1.35 | 1.68 | 2.01 | 0.047 | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.154 | 0.184 | 0.279
Load Loss (kW) | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.86 | 1.26 | 0.6 | 0.92 |  | 1.3 | 1.68 |  | 2.3 |  | 3.02 |  | 4.6 |  | 6.45 |  | 8.43 |  | 11.48 | 14.5 | 17.5 | 0.185 | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.26
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-10台的价格 |  |  |  | 10台以上的价格
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5184.2 | 4356.2 | 4128.5 | 3438.5 | 4936.49 | 4149.89 | 3922.075 | 3266.575 |  | 单相圆筒和单相油变还能再打9折
2 | 25KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5543 | 4646 | 4427.5 | 3680 | 5277.35 | 4425.2 | 4206.125 | 3496 |  | 双电压+10%，三电压+30%
3 | 37-1/2, PAD, 1P, 240/120 |  | 6233 | 5267 | 5002.5 | 4197.5 | 5932.85 | 5015.15 | 4752.375 | 3987.625
4 | 50KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 6923 | 5888 | 5577.5 | 4715 | 6588.35 | 5605.1 | 5298.625 | 4479.25
5 | 75KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 8022.4 | 6918.4 | 6302 | 5382 | 7644.28 | 6595.48 | 5986.9 | 5112.9
6 | 100KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 9181.6 | 7939.6 | 7268 | 6233 | 8745.52 | 7565.62 | 6904.6 | 5921.35
7 | 167KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 11500 | 10120 | 9200 | 8050 | 10948 | 9637 | 8740 | 7647.5
8 | 250KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 13901.2 | 12245.2 | 11201 | 9821 | 13229.14 | 11655.94 | 10640.95 | 9329.95
9 | 333KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 15391.6 | 13321.6 | 12443 | 10718 | 14645.02 | 12678.52 | 11820.85 | 10182.1
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-5台的价格 |  |  |  | 5台以上的价格
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 15870 | 14214 | 12362.5 | 10982.5 | 15076.5 | 13503.3 | 11744.375 | 10433.375
2 | 75KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 16629 | 14835 | 12995 | 11500 | 15797.55 | 14093.25 | 12345.25 | 10925
3 | 112KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 17595 | 15525 | 13800 | 12075 | 16715.25 | 14748.75 | 13110 | 11471.25
4 | 150KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 18285 | 16077 | 14375 | 12535 | 17370.75 | 15273.15 | 13656.25 | 11908.25
5 | 225KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 23529 | 19665 | 18745 | 15525 | 22352.55 | 18681.75 | 17807.75 | 14748.75
6 | 300KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 25185 | 21045 | 20125 | 16675 | 23925.75 | 19992.75 | 19118.75 | 15841.25
7 | 500KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 30567 | 25875 | 24610 | 20700 | 29038.65 | 24581.25 | 23379.5 | 19665
8 | 750KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 43125 | 37605 | 35075 | 30475 | 40968.75 | 35724.75 | 33321.25 | 28951.25
9 | 1000KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 47610 | 41262 | 38525 | 33235 | 45229.5 | 39198.9 | 36598.75 | 31573.25
10 | 1500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 54441 | 47265 | 43930 | 37950 | 51718.95 | 44901.75 | 41733.5 | 36052.5
11 | 2000KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 63549 | 55545 | 51520 | 44850 | 60371.55 | 52767.75 | 48944 | 42607.5
12 | 2500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 72519 | 63825 | 58995 | 51750 | 68893.05 | 60633.75 | 56045.25 | 49162.5
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-10台的价格 |  |  |  | 10台以上的价格
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2327.6 | 2120.6 | 1748 | 1575.5 | 2211.22 | 2014.57 | 1660.6 | 1496.725
2 | 25KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2591.18 | 2342.78 | 1967.65 | 1760.65 | 2461.621 | 2225.641 | 1869.2675 | 1672.6175
3 | 37.5KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 3285.32 | 3009.32 | 2546.1 | 2316.1 | 3121.054 | 2858.854 | 2418.795 | 2200.295
4 | 50KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 3749 | 3473 | 2932.5 | 2702.5 | 3561.55 | 3299.35 | 2785.875 | 2567.375
5 | 75KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 4715 | 4370 | 3737.5 | 3450 | 4479.25 | 4151.5 | 3550.625 | 3277.5
6 | 75KVA, POLE, 1P, 240/480 |  | 4715 | 4370 | 3737.5 | 3450 | 4479.25 | 4151.5 | 3550.625 | 3277.5
7 | 100KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 6030.6 | 5616.6 | 4738 | 4393 | 5729.07 | 5335.77 | 4501.1 | 4173.35
8 | 167KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 7567 | 7015 | 5922.5 | 5462.5 | 7188.65 | 6664.25 | 5626.375 | 5189.375
9 | 250KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 8947 | 8119 | 7072.5 | 6382.5 | 8499.65 | 7713.05 | 6718.875 | 6063.375
10 | 333KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 10810 | 9844 | 8625 | 7820 | 10269.5 | 9351.8 | 8193.75 | 7429
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-5台的价格 |  |  |  | 5台以上的价格
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 10442 | 8786 | 7935 | 6555 | 9606.64 | 8083.12 | 7300.2 | 6030.6
2 | 75KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 12098 | 10304 | 9315 | 7820 | 11130.16 | 9479.68 | 8569.8 | 7194.4
3 | 112.5KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 13754 | 11684 | 10695 | 8970 | 12653.68 | 10749.28 | 9839.4 | 8252.4
4 | 150KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 15203 | 12995 | 11902.5 | 10062.5 | 13986.76 | 11955.4 | 10950.3 | 9257.5
5 | 225KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 19803 | 15939 | 15640 | 12420 | 18218.76 | 14663.88 | 14388.8 | 11426.4
6 | 300KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 22563 | 18423 | 17940 | 14490 | 20757.96 | 16949.16 | 16504.8 | 13330.8
7 | 500KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 24495 | 19803 | 19550 | 15640 | 22535.4 | 18218.76 | 17986 | 14388.8
8 | 750KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 33741 | 28221 | 27255 | 22655 | 31041.72 | 25963.32 | 25074.6 | 20842.6
9 | 1000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 37743 | 31395 | 30015 | 24725 | 34723.56 | 28883.4 | 27613.8 | 22747
10 | 1500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 46782 | 39675 | 37547.5 | 31625 | 43039.44 | 36501 | 34543.7 | 29095
11 | 2000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 54165 | 46299 | 43700 | 37145 | 49831.8 | 42595.08 | 40204 | 34173.4
12 | 2500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 64952 | 56258 | 52210 | 44965 | 59755.84 | 51757.36 | 48033.2 | 41367.8
13 | 3000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 83260 | 72220 | 65550 | 56350 | 76599.2 | 66442.4 | 60306 | 51842
14 | 3150KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 86710 | 75670 | 68425 | 59225 | 79773.2 | 69616.4 | 62951 | 54487
15 | 4000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 110400 | 95634 | 86250 | 73945 | 101568 | 87983.28 | 79350 | 68029.4
16 | 5000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 133860 | 117024 | 105800 | 91770 | 123151.2 | 107662.08 | 97336 | 84428.4
注意：小主变价格基于基本配置，进出线方式不限制，不含配电箱等特殊要求，如客户有特殊配置要求，请咨询工程师团队
标准配置：
1,COOPER /Chardon fuse, 要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐厚德Fuse
2, Chardon/HJ bushing,要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐舍达或国内其他品牌
HV 14.4-25KV , 加15个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师
HV 26-34.5KV, 加20个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师