## Sheet1
| Single Phase Pad-Mounted | [5 empty] | Three Phase Pad-Mounted | [18 empty] | Single Phase Pole-Mounted
Item Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33
KVA Size | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 100 | 167 | 45 | 75 | 75 | 112-1/2 | 150 | 150 | 225 | 225 | 300 | 300 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 15 | 25 | 37-1/2 | 50 | 75 | 75 | 100 | 167
Sec. Voltage | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 208/120 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 480/277 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/120 | 240/480 | 240/120 | 240/120
Leadtime ARO (wks)
Impedance Z% | 1.5%-2.5% |  | 1.7%-3.0% |  |  |  | 2.7%-3.5% |  | 3.1%-4.5% | [7 empty] | 4.5%-5.5% |  | 5.75% | [6 empty] | 1.5%-2.5% |  |  | 1.7%-3.0%
Net Weight (Lbs) | 760 | 941 | 1216 | 1487 | 1813 | 2078 | 2162 | 2437 | 2435 | 2951 | 3125 | 3124 | 3779 | 3777 | 4452 | 4450 | 5893 | 5890 | 7716 | 7713 | 8802 | 8800 | 11601 | 14604 | 16034 | 343 | 403 | 601 | 676 | 946 | 945 | 1230 | 1660
Temp Rise at Rated kVA | 65K | [5 empty] | 65K | [18 empty] | 65K
Max % Reg at Rated kVA, 100% Power Factor | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.83% | 0.75% | 1.34% | 1.24% |  | 1.21% | 1.18% |  | 1.13% |  | 1.09% |  | 1.05% |  | 1.02% |  | 1.04% |  | 0.97% | 0.89% | 0.89% | 1.19% | 1.09% | 0.99% | 0.98% | 0.92% | 0.91% | 0.83% | 0.75%
Max % Reg at Rated kVA, 85% Power Factor | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.78% | 1.8% | 2.78% | 2.79% |  | 3.06% | 3.16% |  | 3.18% |  | 3.18% |  | 3.81% |  | 4.26% |  | 4.37% |  | 4.35% | 4.23% | 4.2% | 1.77% | 1.83% | 1.8% | 1.88% | 1.9% | 1.89% | 1.78% | 1.8%
No-Load Loss (kW) | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.184 | 0.279 | 0.108 | 0.158 |  | 0.208 | 0.258 |  | 0.348 |  | 0.418 |  | 0.603 |  | 0.823 |  | 0.978 |  | 1.35 | 1.68 | 2.01 | 0.047 | 0.069 | 0.094 | 0.114 | 0.154 | 0.154 | 0.184 | 0.279
Load Loss (kW) | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.86 | 1.26 | 0.6 | 0.92 |  | 1.3 | 1.68 |  | 2.3 |  | 3.02 |  | 4.6 |  | 6.45 |  | 8.43 |  | 11.48 | 14.5 | 17.5 | 0.185 | 0.28 | 0.375 | 0.485 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 1.26
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-10 units price |  |  |  | above 10 units price
LINE | DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5585.6 | 4865.6 | 4488 | 3888 | 5316.32 | 4632.32 | 4263.6 | 3693.6
2 | 25KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 5972 | 5192 | 4810 | 4160 | 5683.4 | 4942.4 | 4569.5 | 3952
3 | 37-1/2, PAD, 1P, 240/120 |  | 6740 | 5900 | 5450 | 4750 | 6413 | 5615 | 5177.5 | 4512.5
4 | 50KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 7460 | 6560 | 6050 | 5300 | 7097 | 6242 | 5747.5 | 5035
5 | 75KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 8656 | 7696 | 6880 | 6080 | 8243.2 | 7331.2 | 6536 | 5776
6 | 100KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 9940 | 8860 | 7950 | 7050 | 9463 | 8437 | 7552.5 | 6697.5
7 | 167KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 12520 | 11320 | 10100 | 9100 | 11914 | 10774 | 9595 | 8645
8 | 250KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 15160 | 13720 | 12300 | 11100 | 14422 | 13054 | 11685 | 10545
9 | 333KVA, PAD, 1P, 240/120 |  | 16732 | 14932 | 13610 | 12110 | 15915.4 | 14205.4 | 12929.5 | 11504.5
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-5 units price |  |  |  | above 5 units price
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 17340 | 15900 | 13700 | 12500 | 16473 | 15105 | 13015 | 11875
2 | 75KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 18060 | 16500 | 14300 | 13000 | 17157 | 15675 | 13585 | 12350
3 | 112KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 19080 | 17280 | 15150 | 13650 | 18126 | 16416 | 14392.5 | 12967.5
4 | 150KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 19860 | 17940 | 15800 | 14200 | 18867 | 17043 | 15010 | 13490
5 | 225KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 25380 | 22020 | 20400 | 17600 | 24111 | 20919 | 19380 | 16720
6 | 300KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 27120 | 23520 | 21850 | 18850 | 25764 | 22344 | 20757.5 | 17907.5
7 | 500KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 33060 | 28980 | 26800 | 23400 | 31407 | 27531 | 25460 | 22230
8 | 750KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 47040 | 42240 | 38450 | 34450 | 44688 | 40128 | 36527.5 | 32727.5
9 | 1000KVA, PAD, 3P, 208/120 |  | 51804 | 46284 | 42170 | 37570 | 49213.8 | 43969.8 | 40061.5 | 35691.5
10 | 1500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 59220 | 52980 | 48100 | 42900 | 56259 | 50331 | 45695 | 40755
11 | 2000KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 69300 | 62340 | 56500 | 50700 | 65835 | 59223 | 53675 | 48165
12 | 2500KVA, PAD, 3P, 480/277 |  | 79260 | 71700 | 64800 | 58500 | 75297 | 68115 | 61560 | 55575
|  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV CU-CU
|  |  | 1-10 units price |  |  |  | above 10 units price
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 15KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2516 | 2336 | 1930 | 1780 | 2390.2 | 2219.2 | 1833.5 | 1691
2 | 25KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 2804 | 2588 | 2170 | 1990 | 2663.8 | 2458.6 | 2061.5 | 1890.5
3 | 37.5KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 3581.6 | 3341.6 | 2818 | 2618 | 3402.52 | 3174.52 | 2677.1 | 2487.1
4 | 50KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 4106 | 3866 | 3255 | 3055 | 3900.7 | 3672.7 | 3092.25 | 2902.25
5 | 75KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 5180 | 4880 | 4150 | 3900 | 4921 | 4636 | 3942.5 | 3705
6 | 75KVA, POLE, 1P, 240/480 |  | 5180 | 4880 | 4150 | 3900 | 4921 | 4636 | 3942.5 | 3705
7 | 100KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 6619.2 | 6259.2 | 5266 | 4966 | 6288.24 | 5946.24 | 5002.7 | 4717.7
8 | 167KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 8272 | 7792 | 6560 | 6160 | 7858.4 | 7402.4 | 6232 | 5852
9 | 250KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 9778 | 9058 | 7815 | 7215 | 9289.1 | 8605.1 | 7424.25 | 6854.25
10 | 333KVA, POLE, 1P, 120/240 |  | 11860 | 11020 | 9550 | 8850 | 11267 | 10469 | 9072.5 | 8407.5
|  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL |  |  |  | HV - 7.2-13.8KV AL-AL
|  |  | 1-5 units price |  |  |  | above 5 units price
| DESCRIPTION |  | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL | (DDP) FR3 | (DDP) MINERAL | (FOB) FR3 | (FOB) MINERAL
1 | 45KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 9080 | 9800 | 6900 | 7500 | 8353.6 | 9016 | 6348 | 6900
2 | 75KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 10520 | 11420 | 8100 | 8850 | 9678.4 | 10506.4 | 7452 | 8142
3 | 112.5KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 11960 | 12980 | 9300 | 10150 | 11003.2 | 11941.6 | 8556 | 9338
4 | 150KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 13220 | 14450 | 10350 | 11375 | 12162.4 | 13294 | 9522 | 10465
5 | 225KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 17220 | 17760 | 13600 | 14050 | 15842.4 | 16339.2 | 12512 | 12926
6 | 300KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 19620 | 20700 | 15600 | 16500 | 18050.4 | 19044 | 14352 | 15180
7 | 500KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 21300 | 22116 | 17000 | 17680 | 19596 | 20346.72 | 15640 | 16265.6
8 | 750KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 29340 | 31620 | 23700 | 25600 | 26992.8 | 29090.4 | 21804 | 23552
9 | 1000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 32820 | 35100 | 26100 | 28000 | 30194.4 | 32292 | 24012 | 25760
10 | 1500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 40680 | 44460 | 32650 | 35800 | 37425.6 | 40903.2 | 30038 | 32936
11 | 2000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 47100 | 51900 | 38000 | 42000 | 43332 | 47748 | 34960 | 38640
12 | 2500KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 56480 | 63080 | 45400 | 50900 | 51961.6 | 58033.6 | 41768 | 46828
13 | 3000KVA, SUB, 3P, 208/120 |  | 72400 | 80680 | 57000 | 63900 | 66608 | 74225.6 | 52440 | 58788
14 | 3150KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 75400 | 84340 | 59500 | 66950 | 69368 | 77592.8 | 54740 | 61594
15 | 4000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 96000 | 106308 | 75000 | 83590 | 88320 | 97803.36 | 69000 | 76902.8
16 | 5000KVA, SUB, 3P, 480/277 |  | 116400 | 130500 | 92000 | 103750 | 107088 | 120060 | 84640 | 95450
注意：小主变价格基于基本配置，进出线方式不限制，不含配电箱等特殊要求，如客户有特殊配置要求，请咨询工程师团队
标准配置：
1,COOPER /Chardon fuse, 要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐厚德Fuse
2, Chardon/HJ bushing,要注意这两个品牌的交期，如果交期太长，可推荐舍达或国内其他品牌
HV 14.4-25KV , 加15个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师
HV 26-34.5KV, 加20个点，阻抗，损耗不同，咨询工程师