## Sheet1
12kv-120/240v 单相美变
容量/kva | 无载损耗/w | 负载损耗/w
15 | 60 | 330
25 | 80 | 370
37.5 | 100 | 450
50 | 120 | 620
75 | 130 | 850
100 | 150 | 1150
167 | 200 | 1630
12kv-208/120v 三相美变
容量/kva | 无载损耗/w | 负载损耗/w
75 | 150 | 1310
112.5 | 230 | 1800
150 | 200 | 2310
225 | 350 | 2900
300 | 430 | 3300
500 | 600 | 5410
750 | 880 | 7500
1000 | 1000 | 10300
1500 | 1400 | 14500
2500 | 2290 | 21200
12kv-480/277v 三相美变
容量/kva | 无载损耗/w | 负载损耗/w
75 | 150 | 1310
112.5 | 230 | 1800
150 | 200 | 2310
225 | 350 | 2900
300 | 430 | 3300
500 | 600 | 5410
750 | 880 | 7500
1000 | 1000 | 10300
1500 | 1400 | 14500
2500 | 2290 | 21200